地震等緊急時対応の手引き 様式23(表)

（応援水道事業体用）

（表）

整理番号　　　－　　－

管路修理報告書

| 記入上の 留意事項 | ・施工前と施工後の配管図は、可能な限り詳細に記入 |
| --- | --- |

| 工事番号 |  |
| --- | --- |
| 施工期間 | 年 月 日 曜日 時 分 ～ 月 日 曜日 時 分 |
| 監督者 | 事業体名： 氏名： 電話： |
| 施工業者 （代表者） | 施工業者名： 氏名： 電話： |

| 場 所 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被害施設 | □管路 □付属設備 □その他（ ） |  |  |  |
| 修理管路 | 漏水管路 | □導水管 □送水管 □配水管（配水本管・配水支管） □給水管（メーター上流） □給水管（メーター下流） |  |  |
|  | 口 径 |  |  |  |
|  | 材 質 | □DIP □CIP □SP □VP □ポリエチレン □LP □その他（ ） |  |  |
|  | 継手形式 | □A形 □K形 □T形 □S、SⅡ形 □NS形 □GX形 □KF、UF形 □フランジ形 □溶接 □ねじ込み □TS □RR □融着 □不明 □その他（ ） |  |  |
| 付属設備 | □消火栓 □空気弁 □バルブ・止水栓 □サドル分水栓 □その他（ ） |  |  |  |
| 被害状況 | 管路 | □タテ割れ □ヨコ割れ □折れ □破断 □その他（ ） |  |  |
|  | 継手 | □抜け □ズレ □割れ □ゴム輪（破断、ズレ） □その他（ ） |  |  |
|  | 付属設備 | □機能不全 □抜け □割れ □変形 □ズレ □その他（ ） |  |  |
| 地盤状況 | 道路状況 | □異常なし □陥没 □隆起 □割裂 □その他（ ） |  |  |
|  | クラック幅 | □管直角方向 □水平方向 cm（1cm以上を記入） |  |  |
|  |  | □段差（沈下量） cm（漏洩位置から m範囲内（全体で m）） |  |  |
|  | 地盤の傾斜 | □なし □管軸方向 □管直角方向 （傾斜角度≒ °） |  |  |
|  | 液状化 | □有り □無し ※近くに噴砂跡の有無 | 盛土 | □ |
| 備 考 |  |  |  |  |

地震等緊急時対応の手引き 様式23(裏)

（裏）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（応援水道事業体用）

| 現場見取り図 | 配管図（施工前） |
| --- | --- |
| 配管図（施工後） | 使用材料集計 |

記載例　地震等緊急時対応の手引き 様式23(表)

（応援水道事業体用）

（表）

整理番号　○○－○○－○○

受付・現地調査・修理等、一連の工程を同一番号で管理。

枝番は必要に応じて付与。

管路修理報告書

| 記入上の 留意事項 | ・施工前と施工後の配管図は、可能な限り詳細に記入 |
| --- | --- |

| 工事番号 | 〇〇－〇〇 |
| --- | --- |
| 施工期間 | 令和○年○月○○日△曜日○○時○○分 ～ ○月●○日▽曜日◎○時○●分 |
| 監督者 | 事業体名：○○市水道局 氏名：水道 三郎 電話：090-1111-@@@@ |
| 施工業者 （代表者） | 施工業者名：▽△設備工業㈱ 氏名：土木 一郎 電話：090-xxxx-xxxx |

| 場 所 | ○○市 △ 町 ＊ 丁目 ＊ － ＊ ＊番地（車道部） 水道 花子 宅地内 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被害施設 | ■管路 □付属設備 □その他（ ） |  |  |  |
| 修理管路 | 漏水管路 | □導水管 □送水管 ■配水管（配水本管・配水支管） □給水管（メーター上流） □給水管（メーター下流） |  |  |
|  | 口 径 |  |  |  |
|  | 材 質 | □DIP ■CIP □SP □VP □ポリエチレン □LP □その他（ ） |  |  |
|  | 継手形式 | ■A形 □K形 □T形 □S、SⅡ形 □NS形 □GX形 □KF、UF形 □フランジ形 □溶接 □ねじ込み □TS □RR □融着 □不明 □その他（ ） |  |  |
| 付属設備 | □消火栓 □空気弁 □バルブ・止水栓 □サドル分水栓 □その他（ ） |  |  |  |
| 被害状況 | 管路 | □タテ割れ □ヨコ割れ □折れ □破断 □その他（ ） |  |  |
|  | 継手 | ■抜け □ズレ □割れ □ゴム輪（破断、ズレ） □その他（ ） |  |  |
|  | 付属設備 | □機能不全 □抜け □割れ □変形 □ズレ □その他（ ） |  |  |
| 地盤状況 | 道路状況 | □異常なし □陥没 □隆起 ■割裂 □その他（ ） |  |  |
|  | クラック幅 | □管直角方向 ■水平方向 cm（1cm以上を記入） |  |  |
|  |  | ■段差（沈下量） cm（漏洩位置から m範囲内（全体で m）） |  |  |
|  | 地盤の傾斜 | □なし □管軸方向 ■管直角方向 （傾斜角度≒ °） |  |  |
|  | 液状化 | □有り ■無し ※近くに噴砂跡の有無 | 盛土 | □ |
| 備 考 | ・通水後、約10ｍ離れた位置（△町＊丁目＊－＊○番地先）で漏水を確認。 ・バルブ閉止により本日の作業終了。（給水対策本部に連絡済み：●時○○分 ◎○受け） ・新たな漏水箇所の補修は、明日実施予定。 |  |  |  |

記載例　地震等緊急時対応の手引き 様式23(裏)

（裏）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（応援水道事業体用）

| 現場見取り図 | 配管図（施工前） |
| --- | --- |
| 配管図（施工後） | 使用材料集計 ・両切り管 2 0 0㎜ ～ 1 .0 m ・K形継ぎ輪 2 0 0㎜ ～ ２ ・特殊押し輪( K形） 2 0 0㎜ ～４ ・一体ゴム輪（ K形） 2 0 0㎜ ～４ ・T頭ボルト 2 0×1 0 0～３２ 撤去材 ・受け口切り管 2 0 0㎜ ～ 1 .1 m ・押し輪( K形） 2 0 0㎜ ～1 ・一体ゴム輪（ K形） 2 0 0㎜ ～1 ・T頭ボルト 2 0×1 0 0～8 |